別表第２（第12条)

巡視、点検、測定及び手入の基準

| 項 目 対 象 | 外部点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N0 | 周期 | 点 検 項 目 | NO | 周期 | 点 検 項 目 | NO | 周期 | 点 検 項 目 | NO | 周期 | 点 検 項 目 |
| 特 高 受 電 設 備 | ガス絶縁開閉装置C-GIS(装置構成器） 遮断器 （VCB） 断路器 接地装置 避雷器 変流器 （VCT） 検圧装置三相母線 | １ ２ ３ ４ | 毎日 毎日 毎日 毎日 | ガス圧力を読み取る 配管の傷、変形 容器、架台の傷、変形 外部異音点検 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ | １年 １年 １年 随時 １年 １年 １年 １年 | 操作機構部分の異常の有無を確認後注油 補助開閉器の接点の異常の有無遮断器、断路器、接地装置の開閉動作確認 コンタクト点検（開閉回数基準により随時に行う） シーケンス試験 接地線接続部点検 操作箱、機構の異常 取付ボルト類の緩み | １ ２ ３ ４ ５ ６ | ６年 ６年 ６年 ６年 ６年 ６年 | 操作機構を分解し異常の有無を確認後注油 圧力スイッチの開閉動作確認 遮断器、断路器、接地装置の開閉極時間を測定し納入時と比較する 主回路の接触抵抗を測定し納入時と比較する 一般構造点検 ガス機密点検 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ | １年 ６年 ６年 不定期 不定期 １年 ２年 | 主回路絶縁抵抗測定 開閉極時間の測定 主回路の接触抵抗測定 ＳＦガス分析（異常時実施） ＳＦガス中水分量測定（異常時実施） 接地抵抗の測定 漏電流測定 |
|  | 特高受電用変圧器 | １ | 毎月 | 本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度 | １ | １年 | 各部の損傷、腐食、発錆、緩み、汚損、油量、接地線接続部点検 |  |  |  | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 絶縁油酸化測定 絶縁油耐圧試験 |
|  | 配電盤および付属計器継電器類 |  | 毎月 毎月 | 計器の異常、表示灯の異常操作切替開閉器等の異常、端子類、継電器類の異常、その他必要事項 | １ | １年 | 裏面配線の塵堠、汚損、損傷、過熱、緩み、接続部点検 | １ | １年 | 各部の損傷、過熱、緩み、断線、接触 | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 保護継電器の動作特性 シーケンス試験 |
|  | 蓄電池 | １ ２ | 毎日 毎日 | 電圧計の指示値確認 電槽及び盤内の異常 | １ ２ | １年 ２年 | 端子の緩み、損傷、清掃 充電装置動作状況 |  |  |  | １ | １年 | 各電池の電圧測定 |
| 高 圧 受 電 設 備 | 断路器 | １ ２ ３ | 毎月 毎月 毎月 | 受と刃の接触､過熱､変色 汚損､損傷､異音異臭 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 停止して外部の汚損､損傷､亀裂､発錆､変色､緩み 接触子の摩耗､損傷､変色 機構部の損傷､緩み その他必要事項 | １ | ３年 | 機構部､補助接点等の作動 | １ ２ | １年 １年 | 絶縁抵抗測定 その他必要事項 |
|  | しゃ断器 及び 開閉器 | １ ２ ３ | 毎月 毎月 毎月 | 汚損､損傷､亀裂､発錆､ 過熱変色 異音異臭 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ ５ | １年 １年 １年 １年 １年 | 停止して外部の汚損､ 損傷､亀裂､過熱､発錆､ 塗装の剥離､異音異臭､ 振動､漏油 操作具合､機構 付属装置の状態 接地線接続部 その他必要事項 | １ ２ | １年 １年 | 主接点の摩耗 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ ５ | １年 １年 １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 しゃ断器動作特性 保護継電器との動作特性 その他必要事項 |
|  | 母 線 | １ ２ | 毎月 毎月 | 母線の高さ､たるみ､緩み 汚損､損傷､他物との離隔 距離 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 母線の高さ､たるみ､他物 との離隔､汚損､損傷､ 過熱､変色 接続部の緩み､汚損､損傷 過熱､変色 がいし類支持物の汚損､ 損傷､変形､緩み その他必要事項 |  |  |  | １ | １年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 計器用 変成器 | １ ２ | 毎月 毎月 | 過熱変色､異音異臭､汚損 損傷､ヒューズの異常 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 休止して各部の汚損､ 損傷､亀裂､発錆､緩み､ ヒューズの異常 異音異臭､振動､過熱 接地線接続部 その他必要事項 |  |  |  | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他必要事項 |
|  | 避雷器 | １ ２ ３ | 毎月 毎月 毎月 | 汚損､損傷､亀裂､緩み 接地線接続部 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 外部の汚損､損傷､亀裂､ 発錆､緩み 異音異臭､振動､過熱 接地線接続部 その他必要事項 |  |  |  | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他必要事項 |
|  | 配電盤 | １ ２ ３ | 毎月 毎月 毎月 | 計器の異常､表示灯の異常 操作､切換開閉器などの 異常､汚損､損傷 その他必要事項 | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 裏面配線の塵埃､汚損､ 損傷､過熱､緩み､断線 接地線接続部 その他必要事項 | １ ２ | １年 １年 | 各部の損傷､過熱､緩み､ 断線､接触､脱落 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ ５ | １年 １年 １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 保護継電器の最小または最大動作特性 計器較正､保護継電器の 動作時間 その他必要事項 |
|  | 電力用 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | １ ２ | 毎月 毎月 | 汚損､損傷､変形､異音異 臭､漏油 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 各部の汚損､損傷､亀裂､ 発錆､緩み､塗装の剥離､ 漏油 異音異臭､振動､過熱 接地線接続部 その他必要事項 |  |  |  | １ ２ | １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 |
|  | 蓄電池 | １ ２ ３ ４ | 毎月 毎月 毎月 毎月 | 汚損､損傷､極板の異常 充電装置の動作 電池の液面､電圧､比重 その他必要事項 | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 汚損､損傷､亀裂､液漏れ､ 緩み 充電装置の動作 その他必要事項 | １ | １年 | 必要により特定対象を定めて行う | １ ２ ３ ４ ５ | １年 １年 １年 １年 １年 | 各電池の比重測定 各電池の液温測定 各電池の電圧測定 絶縁抵抗測定 その他必要事項 |
|  | 受電設備 全般 | １ | 毎日 | 巡視点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 電 設 備 屋 外 電 線 路 を 含 む | 断路器 しゃ断器 開閉器類 | １ | 毎月 | 受変電設備と同じ | １ | １年 | 受変電設備と同じ | １ | 1年 | 受変電設備と同じ | １ | １年 | 受変電設備と同じ |
|  | 配電用 変圧器 | １ ２ | 毎月 毎月 | 汚損､損傷､異音異臭､振 動､漏油､油量､接続部の 過熱変色 その他必要事項 | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 停止して各部の汚損､ 損傷､亀裂､発錆､塗装の剥離､漏油､油量､油温 異音異臭､振動､過熱 接地線接続部 その他必要事項 | １ ２ | ６年 １年 | 内部について点検 (ｺｲﾙ接続部､ﾘｰﾄﾞ､鉄心､ その他各部) その他必要事項 | １ ２ ３ ４ | １年 １年 ６年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 絶縁油試験 その他必要事項 |
|  | その他 付属設備 | １ | 毎月 | 必要により特定範囲のものについて行う | １ | １年 | 母線､がいし､クランプ､ 支持物などは受変電設備 に準じて行う | １ ２ | １年 １年 | 必要により特定対象を定めて行う その他必要事項 | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他必要事項 |
|  | ケーブル 及び 支持物 | １ ２ ３ ４ ５ | 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 | 電柱､支線､腕金､がいし ﾍｯﾄﾞ､接続部の過熱変色､ 損傷 敷設部の無断掘削 標識､他物との離隔距離 その他必要事項 | １ ２ | １年 １年 | ｹｰﾌﾞﾙ腐食､亀裂､損傷 その他必要事項 | １ | １年 | 必要により特定対象を定めて行う | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他必要事項 |
|  | 配電設備 全般 | １ | 毎日 | 巡視点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負 荷 設 備 | 電動機その他回転機 | １ ２ | １日 毎月 | 運転者が音響回転過熱異臭吸油状況などについて注意する その他必要事項 | １ ２ ３ ４ ５ | 3ｶ月 １年 １年 １年 １年 | 音響､振動､温度 各部の汚損､損傷､緩み､ 伝達装置の異状など 制御装置点検 接地線接続部 その他必要事項 | １ ２ ３ | ３年 ３年 １年 | 必要により特定対象を定めて行う。温度上昇等を考慮し内部分解点検､コイル､軸受､通風付属装置などの手入 温度上昇等を考慮し､回転子引出掃除 その他必要事項 | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他必要事項 |
|  | 電熱乾燥 装置 | １ ２ ３ | １日 毎月 毎月 | 運転者が温度､変形､損傷 などについて注意する 接続部変色､過熱､熱線の 腐食､取付点検 その他必要事項 | １ ２ | １年 １年 | 各部の変形､損傷､緩み､ 可燃物との離隔状況 その他必要事項 | １ ２ | ３年 １年 | 必要により特定対象を定めて行う その他必要事項 | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他必要事項 |
|  | 照明設備 | １ ２ | １日 毎月 | 使用者が異音､汚損､不点､温度､臭気､過熱などに注意する その他必要事項 | １ ２ | １年 １年 | 照明効果､汚損､損傷､ 音響､温度､ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ漏れ その他必要事項 |  |  |  | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他必要事項 |
|  | 配線及び 配線器具 | １ ２ | 毎月 毎月 | 開閉器の点検（湿気､塵 埃等に注意）､器具の損 傷､腐食 その他必要事項 |  |  |  |  |  |  | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他必要事項 |
|  | 実験装置 | １ ２ | １日 毎月 | 研究実験者が異音､異臭､ 過熱､損傷などに注意す る。 その他必要事項 |  |  | 研究実験者の責任教官が自主的に下記事項を点検する。 音響､振動､温度 各部の汚損､損傷､緩み､伝達装置の異常 |  |  |  | １ | 不定 期 | 必要測定事項 |
| 太 陽 電 池 発 電 設 備 | 太陽電池 架台 接続箱 | １ ２ | 毎月 毎月 | 汚損､損傷､亀裂､発錆 その他必要事項 | １ ２ | １年 １年 | 汚損､損傷､亀裂､発錆､緩み その他必要事項 |  |  |  | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 太陽電池出力電圧･電流 その他必要事項 |
|  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨ ｼｮﾅ | １ ２ ３ | 毎月 毎月 毎月 | 汚損､損傷､発錆､異音異臭､振動 計器の異常､表示器の異常 その他必要事項 | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 汚損､損傷､発錆､緩み 設置場所環境 その他必要事項 |  |  |  | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 保護機能動作特性､時限 特性 その他必要事項 |
|  | 連系保護 装置 | １ ２ | 毎月 毎月 | 汚損､損傷､発錆 その他必要事項 | １ ２ ３ | １年 １年 １年 | 汚損､損傷､発錆､緩み 設置場所環境 その他必要事項 |  |  |  | １ ２ ３ ４ | １年 １年 １年 １年 | 絶縁抵抗測定 動作特性 保護リレー動作特性試験 その他必要事項 |